











      








        BUHAR KAZANLARINDA BLÖF SİSTEMİ  :              





         Kazan suyunda buhar üretilip takviye suya verilmesi ile istenmeyen birikim ve yoğunluk artışı ortaya çıkar. Bunu ve bundan doğabilecek zararları önlemek amacıyla kazan suyunun belli bir miktarını boşaltma işlemine BLÖF denir.


         Kazan blöf edilmesi için buhar istihsalinin en düşük olduğu saatler tercih edilmelidir. Günlük periyodik çalışma saatleri içerisinde devreye alınan kazanlarda buhar istihsalinin en düşük olduğu işletmeye giriş ve çıkışında basıncının 2.0 - 2.5 Bar (Atü) sağlandığı ortamda kazanı seviye şişelerinden kontrol ederek 10.0 - 12.0 mm alçalıncaya kadar suyunun boşaltılması en sağlıklı blöf uygulamasıdır. Kazanlarda blöf uygulaması yapılırken kazanlarda bir blöf ve bir glop valf kombine olarak kullanılmakta ise evvela blöf valf ( çabuk açılan ve kapanan valf ) açılmalı sonra glop valf ( sürgülü vana ) ile blöf yapılmalıdır. 





İyi Bir Blöf Rejimi Uygulaması İle Şu Sakıncaların Önüne Geçilebilir ;


1) Kazanda blöf suyu ile atılabilecek çamur pişip, kışırlaşmadan atılabilir.


2) Kazan suyunun iletkenliği ve yoğunluğu kontrol edilebilir. 


3) Isı transfer yüzeylerinde kışır teşekkülü ve korozyon oluşmaması sağlanmış olur.


4) Köpürme ve kabarmanın önüne geçilerek sisteme su ve katı taneciklerin taşınması önlenir.


5) Kazan suyunun yüzey gerilimi düşürülerek buhar verimi arttırılır. 


6) Kışır ve korozyon önlenerek kazanın ömrü uzar. 


7) Blöf suyu ısısından besi suyu ısıtmak v.s. işlemlerden yararlanılarak ısı kaybı önlenir.


8) Kazan suyunun yoğunluğundaki artış kaynama noktasını yükselterek ısı kaybına sebep olur. 

















SAYGILARIMIZLA,


DEREN KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.


